采购询价文件

杭州热电工程有限公司拟对绍兴上虞杭协热电有限公司热网D线浩辰材料标段建设工程（补偿器）材料采购进行公开询价，欢迎符合条件的单位参与报价。本公告通过杭州热电集团股份有限公司网站（https://www.hzrdjt.com）发布。

一、工程概况

1、项目名称：绍兴上虞杭协热电有限公司热网D线浩辰材料标段建设工程（补偿器）材料采购。

2、交货地址：绍兴市上虞区至远路与朝阳三路交叉口西北220米 绍兴浩辰新材料。

二、报价要求

1、根据报价一览表内材料名称、规格型号、数量、进行报价，所报单价应是含税（13%）含运费价。

2、付款方式：待所有材料发完并经验收合格且收到全额（13%）增值税专用发票及送货单等资料后二个月内，一次性付清材料款（材料款可接受承兑支付）。

3、交货期限：合同签订后10个日历天内交货完毕。

4、质保期限：自整体工程验收合格后1年。

5、合同签订方式：按实结算、固定单价。

6、最高限价：58800.00 元（含税13%），超过最高限价的视为无效报价。

7、中标原则：最低价中标，并以此为依据签订合同。出现两家及以上相同的最低报价，则按照抽签方式确定采购单位；如果成交单位放弃中标资格的，询价单位有权根据本项目询价结果中各单位报价，决定是否由第二名协商递补，以此类推，成交单位因自身原因放弃中标资格的，询价单位将记录备案。

8、报价有效期：自报价截止之日起30日历天。

9、提供报价单位营业执照(复印件盖公章)、法定代表人身份证明、授权委托书、报价联系人及联系方式。

10、报价一览表的内容不得更改（价格各报价单位自行填写，若总报价金额大小写不一致时，以大写金额为准），若有更改则视为无效报价；报价资料未按要求签字盖章的则视为无效报价。

11、与询价单位存在利害关系可能影响询价公正性的单位，不得参加本项目报价。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目报价（以开标当天查询的结果为准）。

12、报价单位营业执照具有相应的经营范围并能开具13%的增值税专用发票。

三、报价资料

1、报价一览表

2、营业执照(加盖公章)

3、法定代表人身份证明

4、授权委托书

四、报价方式

1、请各报价单位在报价截止时间前将报价资料密封（顺丰）邮寄至杭州热电工程有限公司（封面注明项目名称+报价文件），报价资料未密封或逾期送达将予以拒收。

2、报价截止时间：2025年6月26日 10 时。

3、联系人：葛工/徐工/王工；

电话/传真：0571-88092713。

联系地址：杭州市余杭区中泰街道泰峰村68-2号。

询价单位：杭州热电工程有限公司

询价日期：2025年 6 月 19 日

杭州热电集团股份有限公司

- 招投标活动廉政事项告知书

各投标单位：

根据国家《招投标法》、《招投标法实施条例》、《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》、《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》等有关法律法规规定，为进一步加强杭州热电集团招标投标活动中的廉政建设，确保招投标全过程的公开公正、公平竞争，保证投标人的合法权益和招投标工作人员的廉洁从业，有以下事项特告知全体投标人周知：

一、杭州热电集团党员干部职工对外业务交往活动十八个“不准”。

1、不准索取、接受或者以借为名占用业务单位或有利益关系者的财物（如现金、烟酒礼品、有价证券、支付凭证、通讯和交通工具、住房装修、租房等）。

2、不准索要、接受业务单位安排的非公务宴请、旅游、健身、健康保养、娱乐活动、牌局和高档会所会员资格。

3、不准索取、接受业务单位在经济来往中的折扣费、中介费、佣金、礼金、奖励。

4、不准索取、接受业务单位的股份。

5、不准索取、接受或者以借为名占用业务单位或者与业务单位有关系的单位为其配偶、子女及其他特定关系人提供学习、培训、旅游、出国（境）定居、留学、探亲等费用资助。

6、不准默许、纵容、授意父母、配偶、子女及其配偶以及其他特定关系人收受业务单位提供的财物（如礼金、礼品、消费卡、有价证券、股权、其他金融产品、通讯和交通工具、住房装修、租房等）和谋取私利。

7、不准将对外经济业务直接交给与本人父母、配偶、子女、及其他特定关系人有利益关系的单位。

8、不准在业务单位中兼职、兼薪和报销本应由本人、配偶、特定关系人支付的费用。

9、不准购买业务单位生产或提供的明显低于市场价格的产品。

10、不准利用婚丧喜庆接受业务单位相关人员礼金、礼物，借机敛财。

11、不准与业务单位经济交往中违反规定投资、融资、担保、拆借资金、委托理财、为他人代开信用证、购销商品和服务、招标投标等。

12、不准用公款为业务单位相关人员提供旅游、超标接待宴请、进高消费娱乐场所消费、借贷、报销任何费用。

13、不准在特定关系人经营的场所进行职务消费。

14、不准违反规定擅自确定招标人式、变相规避公开招标，或者采取暗示、授意、指定等形式影响招投标活动。

15、不准对外泄露工程项目招投标活动中标底编制等保密信息或向投标单位擅自承诺有关事项。

16、不准向施工单位介绍与自己有关联的亲属等参与发包工程施工。

17、不准利用职权，刁难施工、监理、材料和设备供应等相关单位，拖欠工程款，借机谋取不正当利益。

18、不准在家或宿舍约见业务单位相关人员。

二、若投标人发现公司本级及其各投资企业相关工作人员在招投标活动中存在违反以上十八个“不准”情形的，或违反国家及属地主管部门规定程序的，或存在其他违法违纪现象的，对招投标结果造成不良影响的，均可向公司纪委（或投资企业党组织）如实反映。以单位名义反映问题的应加盖公章，以个人名义反映问题的需署真名实姓。

三、公司纪委特设立“举报邮箱”和“举报电话”，对反映人和反映内容严格保密，并负责对相关内容加以核查。反映问题需坚持客观公正、实事求是的原则，严禁借机诽谤和诬告。

举报邮箱：qinglianredian@163.com

举报电话：0571-88098708

中共杭州热电集团股份有限公司纪律检查委员会

报价一览表

- 项目名称： 绍兴上虞杭协热电有限公司热网D线浩辰材料标段建设工程（补偿器）材料采购

金额单位： 元

| 序号 | 货物名称 | 规格 | 品牌 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 | 送货地址：绍兴市上虞区至远路与朝阳三路交叉口西北220米 绍兴浩辰新材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 旋转补偿器 | DN300 L=350mm MX=1714056Ncm 接管Φ325×8 | 须填写（江苏宏鑫、江苏百新、江苏贝特之一） | 个 | 16 | 须填写 | 须填写 | 20# 300℃ 水压试验1.65MPa |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 须填写 |  |
| - 所报单价含税（13%）含运费。 - 需生产厂家提供资质许可证，型式试验报告，质保书；非生产厂家直供材料，供应商还需在发货前提供合同约定品牌的证明材料(品牌厂家代理授权书或采购合同或采购发票或产品质量证明书（加盖乙方公章)）。如因供方原因无法提供合同约定品牌的证明材料，需方有权解除合同并由供方承担由此造成的损失。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价 |  |  | 人民币大写：须填写。 |  |  |  |  |  |
| 交货期限 |  |  | 合同签订后10个日历天内交货完毕。 |  |  |  |  |  |
| 报价有效期 |  |  | 自报价截止之日起30日历天。 |  |  |  |  |  |
| 交货地点 |  |  | 绍兴市上虞区至远路与朝阳三路交叉口西北220米 绍兴浩辰新材料。 |  |  |  |  |  |
| 付款方式 |  |  | 待所有材料发完并经验收合格且收到全额（13%）增值税专用发票及送货单等资料后二个月内，一次性付清材料款（材料款可接受承兑支付）。 |  |  |  |  |  |

说明：报价一览表的内容不得更改（价格各报价单位自行填写，若总报价金额大小写不一致时，以大写金额为准），若有更改则视为无效报价；报价资料未按要求签字盖章的则视为无效报价。

报价单位（盖公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

报价联系人及联系方式：

报价日期：

补偿器技术规范书

- 一、总则

- 1.本规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术要求作出详细规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，报价单位应保证提供符合本询价文件技术要求和最新国家标准的合格产品。

- 2.如报价单位有除本规范以外的其他要求，应以书面形式提出，经双方讨论后载于本规范书。

- 3.报价单位对所提供的货物负有全责，即包括分包（或采购）的产品。分包（或采购）的产品制造商应事先征得询价人的认可。

- 4.本规范书所使用的标准若与报价单位执行的标准发生矛盾时，按较严格的标准执行。

- 5.如报价单位没有对本规范书提出书面异议，询价人则可认为报价单位提供的产品完全满足本规范书的要求。报价单位如对本招标文件有偏差（无论多少或微小）都必须清楚地表示在本规范书的附件“差异表”中。

- 6.报价单位应承诺签订合同时，由本技术规范书、投标过程中的技术澄清文件和报价单位认可的报价单位技术文件合成为技术协议书。

- 7.本规范书经报价单位、询价人双方共同确认和签字后作为订货合同的附件，与订货合同正文具有同等效力。未尽事宜由双方协商解决。

- 8.在合同签订后，询价人有权因规范、标准、规程发生变化而提出一些补充要求，具体内容双方共同商定。

- 9.在合同执行期间，询价人有权要求调整管道订货数量，报价单位应承诺保持单价不变。

- 10.本规范书作为本合同的附件，与合同正文具有同等效力。

- 二、设计、制造及验收技术标准

- 《压力管道元件制造许可规则》TSG D2001

- 《压力管道元件型式试验规则》TSG D7002

- 《旋转补偿器》JB/T12936-2016《输送流体用无缝钢管》（GB/T8163）

- 《工业金属管道设计规范》（GB50316）

- 《工业金属管道施工及验收规范》（GB50235）

- 《钢制压力容器》（GB150）

- 《承压设备无损检测》（NB/T47013）

- 《滚动轴承  钢球》GB/T308.1）

- 《电力建设施工及验收技术规范（管道篇）》（DL5031）

- 《等长双头螺柱》（GB/T901）

- 《火力发电厂汽水管道设计规范》（DL/T 5054）

- 《冷圈圆柱螺旋拉压缩弹簧》（GB/T1239.2）

- 《紧固件机械性能  螺母  粗压螺纹》（GB/T3098.2）

- 《碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带》（GB/T3274）

- 《优质碳素结构钢热轧厚钢板和钢带》（GB/T711）

- 《钢制对焊管件 类型与参数》（GB/T12459）

- 《钢制对焊管件 技术规范》（GB/T13401）

以上所列为最低标准，若与报价单位所执行的标准发生矛盾时，按较严格的标准执行。

- 三、一般技术要求

- 1.产品的水压试验压力不低于管道系统试验压力。

- 2.提供产品出厂有效的合格证明书及有关实验报告及检测报告，一式六份。生产单位须拥有“中华人民共和国特种设备制造许可证（压力管道元件）”证书（补偿器B级或以上），并经过产品型式试验检验（提供资料复印件）。

- 3.在运行工况和开停车工况下，旋转补偿器设计压力和设计温度不低于管道的设计压力和设计温度，且能承受介质反复热冲击并顺利吸收管道热位移，旋转补偿器变工况下都不出现泄漏现象。

- 4.本管网工程选型为目前最先进可靠的供热管道旋转补偿器。产品结构为双重密封，一为：环面密封，密封面厚度不小于4cm；二为：锥面密封，锥面密封面不小于2.5cm，锥面密封材料为耐磨高强度紫铜复合密封件，抗压强度≥50 MPa/cm2。管道运行后能确保100%的严密性，不产生任何泄漏问题，满足用户热力管道长期安全运行的要求。

- 5.旋转补偿器整体材质采用管道相同材质。旋转补偿器的异径接头的小头端壁厚应不小于母管（即所接热网管道）壁厚，大头端壁厚需比母管壁厚大2mm以上。

- 6.旋转补偿器全部材料为整体表面清洁，没有缺陷、焊渣、电弧冲击、锈蚀、污垢、夹砂、油漆和任何其它杂质的新的材料。

- 7.涂层和防护：需要涂漆的设备和部件，经检验合格后先清除表面脏物，并进行除锈，除锈等级达到Sa2.5级。外表面全部采用耐高温油漆进行防腐，采用无机富锌底漆，涂层厚度不小于50μm，防腐漆耐温不小于130℃，防腐前基材表面处理应达到 Sa2.5 级。漆膜外观要平整，所触无凹凸感，漆膜经久耐用。运输前暂时存放的补偿器适当保护以防损伤。所有孔、管接头等均保护，以防在运输和存放期间发生损坏、腐蚀和掉进杂物。

- 8.补偿器异径接管与密封座应整体模压成型，不应有环焊缝。大头端比小头端至少大2mm以上。

- 9.旋转补偿器与管道连接方式为焊接，补偿器本体带有适当长度的连接管，以方便现场焊接，连接管的坡口形式和尺寸符合要求应按GB50236-2011标准执行。

- 10.密封材料：密封材料是确保旋转补偿器长期工作状态下的密封要求的重要材料，应采用锥面密封和环面密封相结合的密封结构。高强度紫铜复合型耐磨密封专用件，环面密封采用耐高温柔性膨胀石墨材料，整圈压制成形，确保密封材料不产生任何泄漏问题。

- 11.除具有一般旋转补偿器特性、优点外，还应具有密封性能好，及转动工作摩擦阻力小从而确保更可靠正常转动补偿工作，从而也降低推动补偿器转动工作的推力、减少固定支架砼成本等优良特性。

- 12.旋转补偿器报价单位应提供的设计制造、组装、检（试）验等服务，提供管线的应力分析、及计算书、应力分析软件名称和结果，提供各个节点模型，各节点的位移应力情况，各约束点的受力情况（应力、力距）。

- 13.旋转补偿器要求在报价单位进行加工制作，不得进行外包，如若不然一经查实，询价人有权退货，并保持向报价单位索赔的权利，报价单位应承担一切由此造成的后果。

- 14.在补偿器明显部位设铭牌，铭牌上标明生产厂名、型号、规格、工作压力、工作温度、补偿量、出厂日期。

- 15.螺栓性能等级采用8.8级，螺母性能等级采用8级，螺栓、螺母需经发蓝处理。

- 四、供货规格、数量及到货时间

见附表一

本次补偿器由报价单位直接送货到询价人指定场地，现场卸货由询价单位负责。

- 五、质保期

自整体工程验收合格后1年，在质保期内，如出现由报价单位引起的质量问题，报价单位应免费维修或更换，并赔偿由此引起的相应的经济损失。

- 六、验收

- 1.报价单位应有健全的质量管理体系，并通过ISO9000系列质量管理体系认证，在产品生产和服务时要严格执行质量体系程序文件。

- 2.旋转补偿器上的铭牌参数必须与设计要求相符合。

- 3.旋转补偿器在出厂前必须核对补偿器上的铭牌参数进行相应的水压试验，水压试验合格后方可出厂，厂家在货物进厂前需提供相应水压试验的合格报告及试验参数。

- 4.旋转补偿器应有合格证书及相应国家权威机构的质检报告，如询价人对检测单位有异议，可要求报价单位在指定机构进行相应的检测，其所产生的一切费用均由报价单位承担；

- 5.旋转补偿器应有完整的质量证明书。

- 6.询价人对产品的一切检验的验收并不能解除报价单位质量问题上的责任，如产品质量不能满足本技术协议和有关国家，国际的标准和规范，其责任由报价单位承担。

补偿器运货至询价人指定地点下货后，由询价人组织验收，验收中发现质量和数量问题，报价单位应无条件修补和更换，由此造成的一切费用和损失由报价单位负担。

- 七、提交资料

需方需要时提供:

1.提供原材料检验报告。

2.补偿器焊缝无损检测报告。

3.补偿器计算书。

4.补偿器尺寸检验报告。

5.压力试验报告。

供方随货需提供:

1.产品质量证明书。

2.型式试验报告。

3.产品合格证。

4.制造单位公司资质，制造许可。

附 表一

| 序号 | 名 称 | 型号及规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 旋转补偿器 | DN300 L=350mm MX=1714056Ncm | 20# 300℃ 水压试验1.65MPa 需提供资质许可证，型式试验报告，质保书 |

注：1、以上材料供招标用，实际使用数量要求结合现场施工反馈情况，进行适当调整。

- 法定代表人身份证明

报价单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：         性别：          年龄：        职务：

系                              （报价单位名称）的法定代表人。

特此证明。

报价单位：                 （盖公章）

年       月       日

法定代表人身份证扫描件 （需正反面，可附页）

- 授权委托书

本人       （姓名）系             （报价单位名称）的法定代表人，现委托           （姓名）    为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改绍兴上虞杭协热电有限公司热网D线浩辰材料标段建设工程（补偿器）材料采购的报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

报价单位：                         （盖公章）

法定代表人：                    （签字或盖章）：

身份证号码：

手机号码：

委托代理人：               （签字）

身份证号码：

手机号码：

年       月       日

委托代理人身份证扫描件 （需正反面，可附页）